절수기기 성능검사 결과(hwp.파일)

Ⅰ. 신청기관 : 한국수도협회

□주 소 : 서울특별시 강남구 논현2동 96 논현오피스텔 210호

□전 화 : 02)3445-9928       팩 스 : 02)3445-1613

□수도법 제39조에 의거 설립된 법정 법인

Ⅱ. 검사방법

1. 겉모양

□사이펀 몸통 및 부품의 안팎은 매끈하고 혹, 수축, 기공, 주물 또는 사출귀 및 그 밖의 해로운 결함이 없어야 한다. (시료 3개)

2. 덮개검사

□사이펀 덮개에 줄을 결합하여 한쪽은 덮개, 다른 한쪽은 줄을 인장시험기에 물리고 인장속도 305mm/min으로 서서히 인장하여 파단인장력을 검사한 결과 4.6kg이상이어야 한다. (시료 3개)

3. 핸들검사

□핸들은 설치가 쉽고 설치 후 레버끝 구멍에 대변용은 2kg, 소변용은 1.5kg의 추를 매달았을 때 핸들의 몸통이 움직이지 않아야 하며 천천히 몇 회(10회 이상) 작동시켰을 때 핸들 몸통, 핸들 레버의 변형이 없어야 한다. (시료 3개)

4. 절수성능

□기준로탱크 : KS L 1551-T 113(대변기 세척용 평면붙임 로탱크)

□기준변기 : KS L 1551-C910B(중형)와 KS L 1551-C1410B(대형)의 두 TYPE의 변기에서 각각 시험

□기준로탱크 사이펀 : KS B 1589 - 1종(일반형)

□기준되는 로탱크, 변기 및 로탱크용 사이펀에서의 세척수량을 기준으로 하고 절수기기를 설치한 후의 세척수량을 측정하여 그 차이를 절수량으로 함

5. 누수시험

□접합부 및 연결부의 누수가 없어야 하며, 사이펀 덮개를 작동시켜 닫힌 상태 에서 사이펀 또는 탱크에 표시된 정상 수위까지 물을 채운 후, 사이펀 덮개를 통한 누수가 20cc/시간을 초과해서는 안된다. (시료 3개)

6. 세척시험

(1) 적용장치 : 4항의 절수 성능에 사용한 장치를 기준으로 한다.

(2)  시험용지 : 세척성능 시험에는 KS B 7017의 화장지를 사용하였으며 길이 약 760mm로 잘라낸 용지를 지름 약 50∼75mm의 구형으로 둥글게 한 것을 7개 사용한다.

(3) 시험 조건

세 척 방 식	물량(L)	유출시간(sec)
사이펀식	13	6∼9

※ 위의 물량 및 유출시간은 보급수가 나오지 않은 상태로서, 그 물이 대변기를 접속하지 않은 상태에서 조정한 것임

7. 토수성능시험

□시험장치에 시료를 부착하고, 토수중의 수압을 1kgf/□, 3kgf/□, 5kgf/□로 각각 설정하여 완전히 열린 상태로 하여 토수시킨다.

Ⅲ. 참여업체

1. 양변기 부속 : 11개업체

구 분	업 체 명
사이펀 덮개 (5개사)	□고려상역주식회사 □(주)동강 □수성스타 □한도시스템 Co □한일수지공업(주)
대·소구분형 덮개 및 핸들(2개사)	□녹색환경기술(주) □신우워토스 주식회사
중력식 절수기(1개사)	□녹색캠프
방호벽(2개사)	□그린환경산업 □지혜산업(주)
물주머니(1개사)	□(주)세이프티매니지먼트 컨설팅

고 려 상 역

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	고려상역		대표자	권 중 섭
전 화	0331-258-1110		팩 스	0331-257-6123
검사대상	양변기부속		제품명	봉 고무덮개 절수기
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	1,800원
	상 무	안 봉 숙
주 소	우)441-082 경기도 수원시 권선구 매산로2가 38-1 http://www.ko-ryu.co.kr

Ⅱ. 제품개요

1. 제품의 형상

2. 재질 : 고무재질과 쇠 연결고리

3. 특허 및 의장등록 사항

□실용신안등록번호 : 등록 제0169271호 <절수형 좌변기용 배수밸브>

Ⅲ. 절수원리

□기존의 양변기에서는 양변기레버를 밑으로 누르면 고무덮개가 물이 거의 다 빠져야  닫히는 구조로 되어 있었으나, 봉 고무덮개 절수기는 일정무게의 봉 장착에 의해 고무덮개가 조기에 닫혀 절수 효과를 나타낸다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

1) 기존 고무덮개 설치방법과 같이 설치하면 되나, 각 양변기 제작회사의 제품종류별 사이펀 종류가 다양하므로 봉 고무덮개는 아래 그림과 같이 사이펀에 맞게 설치하면 된다.

2. 유의사항

1) 고무덮개 설치시 고무덮개와 레버중간의 고리는 약 0.5cm 유격을 두고 설치한다.

2) 처음 설치시 양변기내 사이펀과 적응이 안되 절수효과를 거의 볼 수 없으나, 일주일 정도 지나면 봉 고무덮개 절수기의 수축현상으로 인하여 제자리를 잡아 정상 절수 효과를 볼 수 있다.

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	K-3구용			K-37(3구용)
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음			이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	11.6	14.0	12.5	12.0	14.1	11.8

2. 작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량 (L)		세척성능
		K-3구용	K-37(3구용)	K-3구용	K-37(3구용)
기준 변기	중 형	8.9 (6.3)	9.6 (7.0)	양 호	양 호
	대 형	7.8 (5.3)	6.8 (4.3)	양 호	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 핸들작동 시간은 1.5초∼4초로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

3. 누수시험

기 준	K-3구용			K-37 (3구용)
20cc/시간 이하	시료 1	시료 2	시료 3	시료 1	시료 2	시료 3
	8	누수없음	누수없음	누수없음	누수없음	누수없음

주식회사 동강

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	주식회사 동강		대표자	김 선 희
전 화	02-694-8510		팩 스	02-696-7994
검사대상	양변기부속		제품명	동강 DK-1 절수마개
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	2,700원
	부 장	조 광 제
주 소	우)158-077 서울시 양천구 신정7동 202-7

Ⅱ. 제품개요

1. 제품의 형상

2. 재질

□실리콘 절수마개              □플라스틱 부구

□연결구슬(줄)                  □연결 핀

3. 특허 및 의장등록 사항

□실용신안등록출원 : 20-1998-15749

Ⅲ. 절수원리

1. 본 절수기는 로우탱크의 고무개폐기를 이용한 방법이며 일반적인 로우탱크의 물은 용변이 끝난후 사용자가 레버를 당기면 고무개폐기가 들리면서 로우탱크속의 물과 양변기의 오물이 모두 배수구를 통해 빠진다.

2. 위의 경우 오물제거에 필요 이상의 수돗물이 과다하게 소비되므로 본 절수기는 실리콘 마개속에 중량물을 삽입하여 빠른 속도로 배수구를 차단하게 된다.

3. 로우탱크 용량 및 수압에 따라 배수구를 차단하는 시간이 다르게 되므로 절수마개에  부구를 설치하여 닫히는 속도를 조절할 수 있다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치 방법

1) 먼저 급수 밸브를 잠근다.

2) 기존 고무마개와 줄을 제거하고, 절수마개의 구멍을 적합하게 체결한 후 줄에 달린 핀을 핸들레버에 끼운다.

3) 부구를 절수마개와 가장 가까이 되도록 내린다.

4) 양변기 로우탱크의 용량, 수압에 따라 부구를 상·하로 조정하여 사용에 지장이 없는 위치로 조절한다.(연결 구슬볼 1개 5□ 추가 절수가능)

2. 유의 사항

□줄이 너무 팽팽하면 절수마개가 들려 누수가 될 수 있고 너무 느슨하면 작동이 안될 수  있으니 적당히 조정한다.

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음	이상없음	이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	12.0	11.0	10.5

2. 작동시험 및 세척성능시험 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량 (L)	세척성능
기준 변기	중 형	9.1 (6.5)	양 호
	대 형	8.5 (6.0)	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 부력구 위치 조정은 최상단으로 고정하였고 핸들작동 시간은 1.6초∼2.3로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

3. 누수시험

기 준	시료 1	시료 2	시료 3
20cc/시간 이하	누수없음	누수없음	누수없음

수 성 스 타

(변경)

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	수 성 스 타		대 표 자	유 승 열
전 화	02-997-3022		팩 스	02-996-3022
검사대상	양변기 부속		제 품 명	다단계절수기(개선제품)
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	A 형 B 형	2,300원 2,800원 (※부가세별도)
	대 표	유 승 열
주 소	우)132-031 서울시 도봉구 쌍문1동 304-14 성대빌딩 3층

Ⅱ. 제품개요

1. 제품형상

2. 재질

□합성수지, 고무, PVC, 실리콘

3. 특허 및 의장등록 사항

□특허 출원 10-2000-0000889

Ⅲ. 절수원리

□양변기내 기존 고무덮개는 일정한 부력으로 인해 배수가 완료되어야 닫히는 구조로 되어 있으나, 다단계 절수기는 고무덮개 밑의 회전가능한 반구의 중심에서 여러방향으로(현 제품은 4방향 및 4단계로 구성) 길이를 각각 달리한 개구구멍들을  길이에 따라 단계별로 설정하여 원하는 배수량을 선택하게 되는데, 이는 양변기레 버를 눌러 사용할 때 급수장치의 급수되는 물의 유속과 파장에 의해 반구속에 물이 침투, 공기를 빠지게 하여 부력을 약하게 함으로써 자동적으로 배수구가 닫히게 되는 것이다.

□이때 다양한 양의 배수를 위해 서로 다른 부력을 적용해야 하고 이를 위해 반구를 회전 가능하게 하여, 단계에 따라 다른 공기량이 저장되도록 한 것이다. (공기량에 따라 물이 침투되는 시간이 다르기 때문에 닫히는 시간차가 발생, 다양한 양의 배수가 가능한 것이다.)

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

1) 설치하기 위해 양변기 밑의 수도를 잠그고, 로우탱크의 기존 고무덮개를 제거한다.

2) 본 제품의 밑에는 길이가 각각 다른 4방향으로 구성된 개구구멍이 있으며  이 중 한단계의 개구구멍을 선택, 반구를 회전시켜 개폐밸브가 들어올려지는 방향(△표시부분)으로 맞춘다.  (이 때 선택한 개구구멍에 따라 배수량이 달라지게 된다.)

3) 원하는 배수량이 선택되면 제품을 양변기 로우탱크에 있는 오버플로우 튜브 하단에  형성된 결합돌기에 결합하고 양변기 밑의 수도를 열어 사용한다.

2. 유의사항

□표시된 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 중 하나를 정위치(△표시부분)에 고정하여 사용하며, 레버에 연결된 리프트체인(줄)을 적당하게(약간 느슨하게) 설치한다.

□단계별 순위로 배수량이 달라지게 된다.(배수량 : 1단계 < 2단계 < 3단계 < 4단계)

3. 사용방법

1) 소변시엔 레버를 한번누르고 대변시엔 오물이 세척될 때까지 레버를 길게 누른다.(오물량에 따라 조절됨)

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음	이상없음	이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	18.5	14.0	12.5

2. 작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분			잔 량 (L)	세척성능
기준 변기	중 형	1단계	8.1(5.2)	양 호
		2단계	7.8(4.9)	양 호
	대 형	3단계	7.5(4.7)	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.8L, 중형 2.9L임.

3. 개폐밸브 위치 조정은 중형은 1단계, 2단계로 대형은 3단계로 각각 설정하였고 중형의 핸들작동시간은 약 1초로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

3. 누수시험

기 준	시료 1	시료 2	시료 3
20cc/시간 이하	누수없음	누수없음	누수없음

한도시스템 Co

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	한도시스템 Co		대표자	한 건 구
전 화	0344-923-2740		팩 스	0344-923-2741
검사대상	양변기부속		제품명	양변기 절수밸브
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	2,200원
	대 표	한 건 구
주 소	우)425-143 경기도 안산시 선부3동 1107-5호

Ⅱ. 제품개요

1. 제품형상

2. 재질

□본체 : P.V.C 및 P.E.

□레바 당김줄 : 구리

□연결고리 : 청동재질에 도금

3. 특허 및 의장등록 사항

□실용신안등록 제0171952호

□의장등록 제0253596호

Ⅲ. 절수원리

□현재 사용 중인 구형 양변기의 고무덮개는 배수 때 덮개의 부력을 유지 시켜주는 공기주머니가 덮개 본체의 밑부분에 구성되어 있어 배수시 양변기 물통의 양이 7L로 용변이 모두 배출된 후에도 배수 덮개 밑 부분까지 내려가야만(13L의 물이 모두 배출되어야만) 덮개가 부력을 상실하여 닫히도록 되어 있다.

□본 "절수덮개"는 이러한 물의 낭비를 없애려 고안된 것으로서 덮개 본체의 부력 유지용 "공기- 볼"을 덮개의 상부로 구성하여 용변후 배수할 때 용변 배출에 필요한 물이 배출되는 시점에 양변기 물통의 수면이 □공기-볼"에 도달되도록 하여 덮개 본체가 부력 상실로 인하여 닫히도록 함으로서 양변기에서의 물이 절약되도록 한 것이다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치 방법

1) 양변기 물통의 급수 밸브를 잠그고 물을 뺀다.

2) 고무 덮개와 줄을 해체한다.

3) 한도 "절수밸브"를 고무 덮개와 같은 방법으로 설치한다.

4) 급수 밸브를 열고 종전과 같이 사용한다.

2. 유의사항

1) 설치시에 줄의 길이는 약간만 늘어지게 한다.

2) 사용시에 레바를 누를때 급격히 누르지 말고 약간의 시간(약0.5초)을 주어 눌러준다.

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음	이상없음	이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	10.2	12.0	12.0

2. 작동시험 및 세척성능 검사(기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량 (L)	세척성능
기준 변기	중 형	7.8 (5.2)	양 호
	대 형	7.7 (5.2)	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 부력구 위치 조정은 최상단으로 고정하였고, 핸들작동 시간은 1.6초∼2.3초로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

3. 누수시험

기 준	시료 1	시료 2	시료 3
20cc/시간 이하	누수없음	누수없음	누수없음

한일수지공업주식회사

(변경)

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	한일수지공업주식회사		대 표 자	이 남 재
전 화	032-868-3335 032-867-4295-6		팩 스	032-866-5455
검사대상	양변기 부속		제 품 명	로우탱크형 사이펀덮개 (신규 개발품, 2000. 4)
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	1,650원(부가세포함)
	차 장	서 무 열
주 소	우 402-060 인천광역시 남구 도화동 731(기계공단내) (http://www.hpi.co.kr E-mail : smeoo98@smipc.or.kr) ISO 9002 인증업체, KS 인증업체

Ⅱ. 제품개요

1. 제품의 형상

2. 재 질

NO	부품단위명	재 료 명	NO	부품단위명	재 료 명
1	마개본체	썬프렌(특수합성수지)	4	연결고리	스텐레스
2	마개줄	POM+폴리에스테론사	5	수위감지부자	스치로폴 또는 프라스틱
3	마개고리	스텐레스 또는 프라스틱

3. 특허 및 의장등록사항

□실용신안출원번호 제 20-2000-0018077호

Ⅲ. 절수원리

1. 현재 13L용 사이펀변기에 장착하여 기존 절수대책으로 벽돌이나 칸막이를 이용한 것  보다 간편하게 사이펀덮개를 교체함으로써 종전에 많은 양이 배출되는 것을 개선 하여 탱크내의 물이 4L이상 일정하게 절수되어 배출되도록 한 원리이다.

2. 사이펀덮개 위에 있는 수위감지부자를 상·하로 조절하게 되면 탱크로부터 배출되는 수량을 마음대로 조절할 수 있도록 되어 있다.

3. 현재 소비자에게 보급된 양변기 또는 시중에 유통되는 양변기에는 13L이상의 물이 있어야만 수세가 가능한 양변기가 있으므로 수위감지부자의 위치를 경우에 따라 상·하 조절하여 사용할 필요가 있다.

4 수위감지 부자는 마개줄 한 구(球)당 약 0.5L씩 배출량이 가감되도록 되어 있으며  감지부자를 위로 올리면 배출량이 감소되고 아래로 내리면 배출량이 증가하도록 되어 있다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

1) 화장실 벽체에 붙어 있는 조절밸브를 잠그고 급수를 차단시킨 후 로우탱크 안에 들어 있는 물을 완전히 배출시킨다.

2) 로우탱크 안에서 사이펀덮개를 제거한다.

3) 절수기능이 부착된 사이펀덮개를 사이펀몸통 고리에 끼운 다음 덮개줄의 길이를 적당히 조절하여 핸들레바구멍에 끼운다. (현재 줄길이는 T113 탱크에 적합하게 세팅되어 있다.)

4) 조절밸브를 열어 급수시킨 후 로우탱크 정상수위까지 물을 채워 작동시킨다.

5) 세척이 잘 이루어지는 양변기의 경우에는 수위감지부자의 위치를 한 구(球)씩 상향 조절하여 절수량을 줄일 필요가 있다.

2. 유의사항

1) 기존 T113로우탱크에 시공된 로우탱크사이펀의 거리는 A형과 B형이 보급되어 있어 고리구멍을 반드시 확인한 후 사이펀덮개가 정위치에 안착될 수 있도록 체결하여야 누수발생이 없다.

2) 덮개고리구멍을 확인하지 않고 교체하게 되면 몸통의 거리와 덮개고리구멍이 맞지 않아 사이펀덮개가 불안하게 안착되어 누수가 될 수 있다.

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음	이상없음	이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	8.5	9.5	11.5

2. 작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분			잔 량 (L)	세척성능
기준 변기	중 형	A	8.0 (5.1)	양 호
		B	4.2 (1.3)	양 호
	대 형	A	7.9 (5.1)	양 호
		B	4.0 (1.2)	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.8L, 중형 2.9L임.

3. 절수량을 가변적으로 조절할 수 있는 수위감지부자를 A는 밑에서 11마디째에, B는 1마디째에 놓이도록 설정하였음

4. 세척성능은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

3. 누수시험

기 준	시료 1	시료 2	시료 3
20cc/시간 이하	누수없음	누수없음	누수없음

녹색환경기술

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	녹색환경기술		대표자	한 관 호
전 화	02-467-8234		팩 스	02-497-6365
검사대상	양변기부속		제품명	맑은물 지킴이
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	3,000원
	대표이사	한 관 호
주 소	우)133-123 서울시 성동구 성수2가 3동 299-243

Ⅱ. 제품개요

1. 제품형상

2. 재질

□손잡이 : ABS                       □손잡이레버 : 아세탈, PC

□절수기본체 : ABS, 아세탈           □절수기마개 : 생고무

3. 특허 및 의장등록 사항

□실용신안등록 : 제0173640호

Ⅲ. 절수원리

1. 두개의 고무마개가 서로 다른 높이에 설치되어 있어, 대·소 구분을 시켜주는 기존  대·소 구분형 절수기의 기능을 양변기의 배수용 고무마개의 부력부분을 분리시키고 이동형으로 만들어 하나의 고무마개로 설계제작 하였다.

2. 소변세척시는 부력부분을 높은 위치로 이동시켜 배수량을 최소화시키고 대변세척시는 부력부분을 아래로 이동시켜 배수량을 증가시켜 세척을 원활하게 하였다.

3. 대변세척시 □수압이 낮아 세척력이 떨어지는 물□의 배수를 막아 물의 사용효율을    높였다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

1) 기존 양변기의 고무마개와 레버를 제거한다.

2) 기존 고무마개의 다리길이와 절수기의 다리길이를 비교 절수기의 적당한 홈을 선택한 후 절수기를 갈아 끼운다.

3) 절수기 레버를 수조 내부에서 외부로 끼워 넣고 외부에서 너트를 잠그고 손잡이를 밀어서 끼운다.

4) 소변용줄(부력구가 있는 줄)을 위로 끝까지 당긴후 대변용 줄(절수기 가운데 연결된 줄)을 □대□자가 표시된 레버에 끼운다.

5) □대□자 레버에 끼워진 줄을 위로 끝까지 당긴 후 소변용 줄을 □소□자가 표시된 레버 에 끼운다.

2. 유의사항

1) 레버를 작동시켜도 배수가 잘되지 않는다.

-대·소변용 줄길이가 너무 느슨한지 확인한다.

2) 누수가 된다.

-대·소변용 줄길이가 짧은지 확인한다.

-절수기의 다리 길이가 맞는지 확인한다.

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음	이상없음	이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	20.6	22.8	23.4

2. 핸들시험

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
소 변 용	1.5 kg-10회	이상없음	이상없음	이상없음
	2.0 kg-10회	이상없음	이상없음	이상없음
대 변 용

3. 작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량(L)		세척성능
		대 변 용	소 변 용	대 변 용	소 변 용
기준 변기	중 형	6.6 (4.0)	9.7 (7.1)	양 호	양 호
	대 형	6.2 (3.7)	9.5 (7.0)	양 호	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 부력구 위치 조정은 소변용이며, 시험시 사이펀 현상이 일어났을 경우로

고정하였고 핸들작동 시간은 1.6초∼2.3초로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

4. 누수시험

기 준	시료 1	시료 2	시료 3
20cc/시간 이하	누수없음	누수없음	누수없음

신우워토스 주식회사

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	신우워토스 주식회사		대표자	송 공 석
전 화	032-563-3686		팩 스	032-564-0839
검사대상	양변기부속		제품명	WATOS-STS-12 필밸브 ST-101-2
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	절수기 3,500원 필밸브 2,000원
	부 장	송 두 종
주 소	우)404-310 인천시 서구 당하동 322-3

Ⅱ. 제품개요

1. 제품형상

2. 재질

□양변기용 절수기

- ABS수지, KS M 6613 수도용 고무

- 연결줄 : 폴리에스테론사(실), ACETAL수지

□양변기용 필밸브

- ACETAL수지, KS M 6613 수도용 고무

3. 특허 및 의장등록 사항

□특허등록 제180884호

□실용신안등록 제0157219호

□실용신안등록 제138379호(필밸브)

Ⅲ. 절수원리

1 절수기

□대변시는 □大□ 버튼과 함께 누르면 일반형과 같이 변기가 원하는 정량이 배출되고 소변시는 □小□라고 표시된 부분을 일반형 사용때와 같이 누르면 고무마개에 장치된 에어 밸브가 열리면서 고무마개의 내부공기는 유출되고 물로 채워지면서 가라앉으려  하나 줄에 장치된 보조부구가 부력을 받으며 떠있다가 보조부구가 수면위에 돌출 되면 가라앉게 되어 보조부구의 위치(높,낮이)에 따라 배출량이 조절되는 장치이다.

2 필밸브

□탱크에 채우는 물을 수압과 관계없이 일정하게 유지시켜 주고 수위조절이 용이하며 꼭 필요한 양의 물만 사용이 가능하도록 설계되었다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

1) 절수기

□핸들의 설치방법은 일반형과 같고 덮개는 일반형과 같으나 후레쉬 밸브 몸통 치수에 따라 3개 구멍중 기존제품과 거리와 위치가 같은 구멍에 끼워주면 된다.

2) 필밸브

□일반형과 동일하나 부구를 위로 올리거나 아래로 내려 수위를 조절한다.

2. 유의사항

□절수기 설치시 덮개줄을 핸들에 연결시킬 때 줄이 너무 팽팽하면 누수가 될 염려가 있으며 줄이 너무 느슨하면 소변용이 작동되지 않는 경우가 있으므로 줄이 팽팽한 상태에서 볼 하나 또는 두 개 정도를 느슨하게 조정한다.

□사용시 주의 사항

- 대변시는 □大□ 버튼을 누른다.

- 소변시는 □小□ 라고 표시된 곳을 꾹 눌러준다.

Ⅴ. 검사결과

1. 겉모양 및 덮개검사

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
겉 모 양	해로운 결함이 없어야 한다.	이상없음	이상없음	이상없음
덮 개 (파단인장력, kgf)	4.6 이상	18.0	23.0	22.0

2. 핸들시험

구 분	기 준	시료 1	시료 2	시료 3
소 변 용	1.5 kg-10회	이상없음	이상없음	이상없음
대 변 용	2.0 kg-10회	이상없음	이상없음	이상없음

3. 작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량 (L)		세척성능
		대변용	소변용
				대변용	소변용
기준 변기	중 형	3.4 (0.8)	9.9 (7.3)	양 호	양 호
	대 형	3.5 (1.0)	9.7 (7.2)	양 호	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 부력구 위치 조정은 소변용으로 시험시 사이펀 현상이 일어났을 때로

고정 하였고 핸들작동시간은 1.6초∼2.3초으로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

5. 누수시험

기 준	시료 1	시료 2	시료 3
20cc/시간 이하	누수없음	누수없음	누수없음

녹 색 캠 프

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	녹색캠프		대표자	백 명 기
전 화	02-3471-6161		팩 스	02-3471-6009
검사대상	양변기부속		제품명	양변기 절수기
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	소비자가격: 11,000원 관납특별가격 : 2,970원
	대 표	백 명 기
주 소	우)137-073 서울시 서초구 서초3동 1588-8 벨타워오피스텔 1303호

Ⅱ. 제품개요

1. 제품형상

2. 재질

□합성수지 (PE)

3. 특허 및 의장등록 사항

□의장등록번호 제192142호

Ⅲ. 절수원리

□물의 압력과 부력을 이용한 역학적 설계에 의해 제작된 것으로 다른 동력 장치 없이도 자동으로 상·하 작동하여 변기내 총 13L의 물 중에서 배수에 필요한 만큼의 물을 배출한 후 배수구의 고무덮개를 닫아줌으로써 물의 손실을 막는다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

□호스를 뺀다     □절수기를 기둥(싸이폰)에     □원상태로 호스를

끼운뒤  절수기를 물에         끼워준다

잠기게 한다

2. 유의사항

1) 대·소변 구분형 변기에는 장치가 불가능하다.

2) 부기를 굽혀 놓은 것은 원래대로 바로 펴야 하며 벽돌, 병 등을 넣어 둔 것은 빼내야 한다. (본 절수기는 정상수위 13L를 채운 상태에서 절수된다.)

3) 본 절수기는 20%에서 50%까지 조절이 가능하므로 필요에 따라서 절수기의 높낮이를 조절할 수 있다.

Ⅴ. 검사결과

작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량 (L)	세척성능
기준 변기	중 형	7.6 (5.0)	양 호
	대 형	7.6 (5.1)	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 절수기 위치 조정은 4단으로 설정하였고 핸들작동 시간은 1.6초∼2.3초로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

그린환경산업

Ⅰ. 업체개요

회 사 명	그린환경산업		대표자	안 봉 숙
전 화	0331-251-7775		팩 스	0331-257-6123
검사대상	양변기부속		제품명	셀프차단벽 절수기
담 당 자	직 위	성 명	보급가격	2,950원
	관리부장	권 중 섭
주 소	우)441-082 경기도 수원시 권선구 매산로2가 38-1 http://www.ko-ryu.co.kr

Ⅱ. 제품개요

1. 제품형상

□세척시 넓은 양변기내 공간에

서 좁은 공간으로 빠져나가는 →

과정에서 수압 발생

(옆 그림 참조)

2. 재질

□재질 : MBR 재질과 스테인레스 301 강판

3. 특허 및 의장등록 사항

□의장번호 1998-0010275

Ⅲ. 절수원리

□셀프 차단벽 절수기는 양쪽으로 아래 <그림>과 같이 벽을 만들어 물이 모두 빠져 나가는 것을 막아주어 절수효과를 나타내고 있으며, 동시에 양변기내 차단벽 위의 물이 차단벽 안으로 좁혀지면서 수압이 발생되어 세척 효과를 나타낸다.

Ⅳ. 설치방법/유의사항

1. 설치방법

1) 위 그림과 같이 위쪽 표시  글씨를  위로 가게 한  다음  양변기내  사이펀 뒷벽을 중심으로 해서 셀프 절수기 양끝을 앞으로 밀어낸 다음 셀프식 절수기 양끝의 조절폭을 10□정도로 조절해서 설치한다.

2) 설치후 셀프 절수기를 밑으로 눌러서 밑에다 부착 확인후 나머지 양변기 부속품을 정돈한다.

2. 유의사항

□설치 후 10□이상 너무 폭을 넓게 잡을 때는 절수량 효과도 작지만 셀프 차단벽 절수기가 탄력에 의해 옆으로 펴져 절수 효과가 떨어지는 경향이 있으니 주의하여야 한다.

Ⅴ. 검사결과

작동시험 및 세척성능 검사 (기준 로탱크 : KS L 1551 T113)

구 분		잔 량 (L)	세척성능
기준 변기	중 형	6.5 (3.9)	양 호
	대 형	7.0 (4.5)	양 호

비 고 : 1. 기준 로탱크의 정상 수위시 유량은 대형 16.5L, 중형 16.3L임.

2. 기준 로탱크의 작동후 잔량은 대형 2.5L, 중형 2.6L임.

3. 방호벽의 폭은 70□로 설정하였으며 핸들작동시간은 1.6초∼2.3초로 하였음.

4. 세척시험은 KS L 1551에 따른 시험 용지를 이용하여 시험한 것임.

5. 괄호안의 수치는 절수량을 나타냄.

지 혜 산 업

Ⅰ. 업체개요