2020년 3월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR Process(Nitrogen & Phosphorus Removal Process) (Ⅳ지역)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : 방류구 1 - A2O 공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic)(혐기/무산소/호기)공정 (Ⅳ지역)

: 방류구 2 - HbrⅡ 공법 (Ⅲ지역)

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal) (Ⅳ지역)

*  공공하수처리시설의 방류수수질기준(하수도법시행규칙 제3조제1항제1호 관련)

구 분		BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
1일하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하

*  하수처리장 최종방류수 수질검사 결과

월별	시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
3	남해하수처리시설	6.9	22.8	8.5	11.550	1.669	650
	남악신도시하수(1)	3.2	9.8	2.9	10.586	0.403	1,839
	남악신도시하수(2)	3.4	14.1	1.2	6.849	0.140	166
	북항하수처리시설	개 선 기 간 중